## 任务
序号 | 流程名称 | 示意图 | 包括流程 | 难易程度 | 任务执行行人 | 完成进度 | 备注
1 | 维护界限划分 |  |  | *
2 | 春秋查管理 |  | 配电线路设备巡视工作流程，缺陷管理工作流程，两票工作流程 | *****
3 | 负荷管理 |  | 进入临时停电工作流程，第一种工作票调整负荷，两票工作流程 | *****
4 | 工程管理 |  | 设备标示管理流程 | ****
5 | 计划停电 |  |  | **
6 | 季节性负荷管理 |  | 工作票工作流 | ****
7 | 临时停电流程 |  |  | ***
8 | 临时用电管理 |  |  | ***
9 | 配电线路及设备巡视 |  |  | ** | 小胡 | 90%
10 | 缺陷管理流程 |  |  | **** | 小胡 | 90%
11 | 设备管理 |  |  | *****
12 | 设备评级 |  | 应用缺陷管理分类表中数据 | ****
13 | 剩余电流动作保护器管理 |  |  | **
14 | 事故停电流程 |  | 链接到紧急缺陷填写后处理《设备停电检修记录》，链接到变电所出口故障性巡视处理后填写《设备停电检修记录》页面，链接到10KV线路故障性巡视处理后填写《设备停电检修记录》页面 | ****
15 | 双电源流程 |  |  | ****
16 | 停送电流程框图 |  | 包括事故停电流程 计划停电流程 | ****
17 | 预防性试验 |  |  | ** | 小胡 | 90%
18 | 运行分析 |  |  | *** | 小胡 | 90%

## 总体框架
生产管理 | [47 empty] | 仓储管理 |  | 备品备件管理 | 春秋查管理 | 负荷管理 |  |  |  |  | 季节性负荷管理 |  | 临时用电管理 |  | 工程管理 |  |  |  | 技改工程管理 | 技术管理 |  |  |  | 生产培训 |  | 两率管理 |  |  |  |  | 安全工作 | [30 empty] | QC 小 组 活 动
运行分析 |  |  | 运行管理 | [7 empty] | 设备管理 | [18 empty] | 设备缺陷管理流程 |  |  | 设备评定级流程 |  |  |  | 事故抢修 |  |  | 设备检修 |  |  | 计划停电管理工作流程 |  | 临时停电工作流程 |  | 事故停电管理工作流程 | 按计划领取 | 仓储相关管理制度 | 根据上年使用情况及各类材料消耗量，制定全年备品备件计划 | 春秋查计划 （作出本所《春秋查工作计划》，在局文件要求期限内上报） |  | 在负荷高峰时候，测量配变各相负荷电流 |  |  |  | 复送管理 | 报停管理 | 送电管理 | 停电管理 | 局属工程 | 用户工程 |  |  | 根据线路、设备运行情况 | 规程规则制度条例 | 技术资料 | 记录、卡片 | 图表、计划、总结 | 培训计划 |  | 供电可靠性目标管理 |  | 电压无功管理 |  |  | 安全工作计划 | [30 empty] | 成立QC小组
定期分析（每季一次） |  | 专题分析 | 维护界限的划分 | 配电线路及设备巡视管理 |  |  |  |  | 预防性试验管理 |  | 漏电开关 |  | 双电源、自备电源 |  |  | 设备台帐管理 | [9 empty] | 设备标志 |  |  |  | 巡视中发现的缺陷 | 接到的缺陷报告 | 急修报告 | 设备评级计划 |  |  |  | 调度通知 | 用户通知 |  | 在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告 |  |  | 供电所按规定时间填报月《月度停电计划》，上报调度所 |  | 供电所按规定填报临时停电申请 |  | 申请报告调度 | 建立物品台帐 |  | 上报局相关部门审批 | 内查 （内查工作：1.查领导安全意识；2.查安全思想；3.查规章制度的执行情况；4.查劳动纪律；5.查安全工器具；6.安规考试） |  | 填写《配电变压器卡片（配管-11）》 |  |  |  | 用户申请 | 用户申请 | 用户申请 | 用户申请 或临时用电满六个月 | 工程计划 | 客服中心 | 大修更改计划 |  | 供电所上报申请（改造的必要性及改造效果理论测算） | 34种规程等配备表 | 10种技术资料配备表 | 26种记录卡片配备表 | 5种图表、计划、总结 | 实施培训科目 |  | 制定供电可靠性管理实施细则、考核办法及分析、奖惩制度等 |  | 电压监测点管理 | 制定电压和无功管理实施细则、考核办法及分析、奖惩制度等 |  | 制定年度安全生产目标及实现目标应采取的措施 | 建立健全安全生产保证体系 | 建立健全安全生产责任体系 | 安全教育培训 |  | 月安全生产例会 |  | 周安全活动 |  | 两措 |  |  |  | 安全性评价 |  | 百安活动 |  | 无违章班组 | 工作票流程 |  | 操作票流程 | 安全工具 |  |  | 电力设施保护 |  |  | 交通安全 |  |  | 防火 | 选择课题
[37 empty] | 变电所出口开关分闸 | 10KV线路开关分闸 | 低压台区或用户停电
局定期分析 | 供电所定期分析 |  |  | 定期巡视 | 特殊性巡视 | 夜间巡视 | 故障性巡视 | 监察性巡视 | 预试计划申报 供电所按照局《预试计划》要求，上报预试计划 |  | 根据局统一安排布置，安装漏电保护器 |  | 双电源 | 自备电源 |  | 交叉跨越及对地距离测量记录（配管-05） | 配电变压器卡片（配管-11） | 线路开关卡片（配管-12） | 高压配电线路条图（配管-17） | 高压配电线路条图汇总表（配管-16） | 充油设备密封点台帐 | 电容器台帐 | 高压计量台帐 | 电度表台帐 | 互感器台帐 | 定期巡视检查发现缺失或设备变更、增减，分类统计汇总 |  |  |  | 缺陷分类 |  |  | 组织实施 |  |  |  | 故障性巡视 | 故障性巡视 | 电力故障报修电话接听记录（配管-21） | 判断缺陷类型 |  |  | 调度所与局生产部等相关单位审核批准后下发供电所 |  | 调度所与局生产部等相关单位审核批准后下发供电所 | 不同意停电按变更时间重新履行停电审批手续 | 电力线路事故应急抢修单 | 生产台帐 | 非生产台帐 | 审批后的《备品、备件明细表》 | 外查 （外查工作：分配工作任务，检查高低压线路、台区） | 新增负荷电流使配变负荷电流超过额定电流90%或使最大负荷电流超过配变额定电流90% | 最大负荷电流超过配变额定电流90% | 三相负荷不平衡度大于15% | 最大负荷电流低于配变额定电流60% | 永久报停负荷电流使最大负荷电流低于配变额定电流60% | 现场勘查.不符合送电条件督促整改，直至符合送电条件 | 填写营销传票 用电契约书 | 现场勘查 制定施工方案 安全措施 | 结算电费 | 施工设计 | 部门会签 | 大修更改总结 |  | 生技科列入年度技改计划 |  |  |  |  | 考试 | 不合格重新培训 | 将上级下达的供电可靠性考核指标，分解落实到各责任单位、岗位 |  | 生产部确定方案 | 将上级下达的电压和无功考核指标，分解落实到各责任单位、岗位 |  | 五大体系 |  |  | 培训计划 |  | 每月由所长主持，全所人员参加 |  | 每周五由所长主持，全所人员参加 |  | 依据上级反措、设备缺陷、规程要求、安全性评价制定反措计划 |  | 依据上级安措、设备缺陷、规程要求、安全性评价制定安措计划 |  | 安全性评价计划及实施方案 |  | 制定百安活动方案及评比标准 |  | 制定无违章班组活动方案及违章处罚细则 | 确定工作任务和工作人员（会议记录） |  | 调度下达操作命令 | 年度购置计划 |  |  | 完善电力设施保护的标志表识 | 配电线路及设备巡视 | 用户举报 | 根据局下发交通培训计划，制定本所计划 |  |  | 制定工作计划 | 现状调查
运行分析记录（配管-03）点击出内容 |  |  | 配电设备产权、维护范围协议书（配管-23） | 设备巡视及缺陷消除记录（配管-06） |  |  |  |  | 生产部审批后下达预试计划 |  | 漏电保护器测试记录 （安装后进行试验，试验合格率100%） | 缺陷管理工作流程（及时进行修复或更换，属客户产权的做好延伸服务。） | 双电源用户申请 | 自备电源用户申请 |  | 杆塔变更、被跨越物变更 | 变压器变更、变压器检修试验 | 线路开关变更、变比调整或检修试验 | 配电线路及设备变更 |  | 充油设备变更、密封点检修更换 | 电容器变更或检修试验 | 高压计量变更或检修校验 | 电度表变更或检修校验 | 互感器变更或检修校验 | 定期上传生产部配电专责统计汇总 |  |  |  | 紧急缺陷 | 重大缺陷 | 一般缺陷 | 高压配电设备评级表（配管-18） |  | 低压线路完好率及台区网络图（配管-20） |  | 设备巡视及缺陷消除记录（配管-06） | 设备巡视及缺陷消除记录（配管-06） | 修理人员现场检查故障点 | 紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行事故停电管理工作流程 | 重大缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行临时停电管理工作流程 | 一般缺陷安排在月度检修计划中消除,需要停电消缺的,执行计划停电管理工作流程 | 供电所按批准的停电计划向调度申请办理停电审批表 | 不同意停电按变更时间重新履行停电审批手续 | 执行两票流程 | 通知用户 | 工作分配 （接调令后，供电所做好安全措施，开始工作，填写值班记录） | 入库并办理手续 |  | 仓储管理流程 | 进缺陷管理工作流程 | 上报生产部申请增容 |  | 两票工作流程 调整负荷 | 上报生产部申请减容 |  | 校表 预购电 | 结算电费 | 组织施工 | 制定拆除用电设备安全措施 | 施工图审批 |  | 大修更改效益分析 |  | 局长办公会议批准 |  |  |  |  | 合格 | 培训记录（配管-09） | 根据上级下达的考核指标及上年供电可靠性分析制定本年供电可靠性工作计划 |  | 安装 | 根据上级下达的考核指标及上年电压和无功分析制定本年电压和无功工作计划 |  |  |  |  | 实施培训科目 |  | 生产专责通报上月安全情况及存在的问题 |  | 生产专责通报上周安全情况及存在的问题， | 学习安全文件、事故通报，安全制度、责任制、措施实施情况，安规、安措知识考试问答及安全分析、检查等 | 项目实施 |  | 项目实施 |  | 组织实施（设备、劳动、安全及作业环境、安全管理） |  | 百安活动动员会 |  | 制定年季月计划 | 现场勘查 |  | 复诵核对无误填写值班记录 | 完善安全工器具配置 |  |  | 宣传教育 |  | 奖励举报人 | 按计划组织实施 |  |  | 按计划组织实施（填写防火安全管理工作实施记录） | 设定目标
| 工作日记 （配管-01）自动生成 |  | 工作日记（配管-01）自动生成 | 缺陷管理工作流程 |  |  |  |  | 实施预试计划 （预试计划实施，按规定填写《填写预试工作实施情况记录》等，所消耗的材料记入《维护工程实施记录》） |  | 定期检查 | 检查不合格 | 业扩报装 | 业扩报装 |  |  | 设备变更通知书（配管-24） | 设备变更通知书（配管-24） | 设备变更通知书（配管-24） |  | 设备变更通知书（配管-24） | 设备变更通知书（配管-24） | 设备变更通知书（配管-24） | 设备变更通知书（配管-24） | 设备变更通知书（配管-24） | 生产部主任审核后列入计划，计划批准后进行定制 |  |  |  | 事故停电工作流程 | 临时停电工作流程 | 计划停电工作流程 | 上传局配电专责 |  |  |  | 事故停电工作流程 | 事故停电工作流程 | 准备工具材料 | 填写相关记录，所消耗的材料记录 | 填写相关记录，所消耗的材料记录 | 填写相关记录，所消耗的材料记录 | 同意停电 | 通知用户 |  |  | 工作终结，恢复送电 | 定置管理 |  | 根据全年使用情况及各类材料消耗量的实际情况，调整上报下年度备品备件计划 | 计划停电管理工作流程图 | 生产部批准 |  | 重新测量配变各相负荷电流 | 生产部批准 |  | 制定装表接电安全措施，组织安全交底 | 制定停电安全措施，组织安全交底 | 工程竣检 | 拆除用电设备，停止供电 | 工程施工 |  |  |  | 工程管理之局属工程流程 |  |  |  |  | 汇总成绩 |  | 10千伏用户供电可靠性基础数据统计表 | 上报两率专工 | 建立电压监测装置设置台帐 | 电压监测装置设置台帐 | 上报两率专工 |  |  |  | 考试 | 不合格重新培训 | 所长组织总体安全生产分析、研究，针对存在问题提出整改措施。 |  | 由所长组织总体分析、研究，针对存在问题提出整改措施 |  | 反措执行记录 |  | 安措执行记录 |  | 所内自查 （相应措施实施、形成自查报告） | 公司抽查 （相应措施实施） | 安全用电宣传教育 | 安全生产保证体系自查 | 按方案计划组织实施 | 材料及工器具准备 |  | 工作许可人填写操作票 | 确定存放地点及保管人、定置存放、规范保管 |  | 临时配置或新增设备 | 设立义务护线员 | 发现电力设施保护区域下有违章建筑、违章作业、违章堆积物、树木及化学物品等 |  | 交通安全教育 | 车辆安全检查 | 车辆及司机年审 | 防火安全检查 （填写防火安全检查的各项工作记录） | 确定方案
[9 empty] | 合格 | 不合格
|  |  |  | 设备巡视及缺陷消除记录（配管-06） |  | 电力线路防护通知书（配管-26） | 设备停电检修记录（配管-08） |  | 预试工作评价 （填写预试工作实施情况记录及上级对预试工作的评价） | 缺陷管理工作流程 | 检查合格 |  | 签订供电合同 | 签订供电合同 |  |  | 上传设备变更相关部门签字盖章 | 上传设备变更相关部门签字盖章 | 上传设备变更相关部门签字盖章 |  | 上传设备变更相关部门签字盖章 | 上传设备变更相关部门签字盖章 | 上传设备变更相关部门签字盖章 | 上传设备变更相关部门签字盖章 | 上传设备变更相关部门签字盖章 | 到货后分发各所 |  |  |  | 填写《设备巡视及缺陷消除记录（配管-06）》 记录所消耗的材料 | 执行两票流程 | 执行两票流程 | 生产部审批并抽检 |  |  | 不合格 | 设备停电检修记录（配管-08） | 设备停电检修记录（配管-08） | 报修服务修理票（配管-22） | 定期上报各类缺陷报表 |  |  | 执行两票流程 |  |  |  | 填写记录 | 根据检修及缺陷处理进行领用（并办理出库手续） |  |  | 两票工作流程 | 临时停电工作流程 |  | 配电变压器卡片（配管-11） | 临时停电工作流程 |  | 装表接电 | 停止供电 | 签订协议 |  | 交接验收 | 工程整改通知书 | 施工单位整改 | 复检验收 | 工程评价效益分析 |  |  |  |  | 总结归档 |  | 依据实际发生停电次数时间按期填写《10(6)kV配电设备可靠性运行月报表》 | 上报两率专工 | 运行维护 | 电容器台帐 | 上报两率专工 |  |  |  | 合格 | 培训记录（配管-09） | 所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全生产工作重点 | 形成会议记录 | 所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本周安全工作重点 |  | 所长及上级主管部门进行项目质量验收 | 不合格 | 所长及上级主管部门进行项目质量验收 | 不合格 | 向公司上报 评价结果 | 汇总评价记录 | 安全用电检查、线路设备巡视检查 | 完善安全生产保证体系 | 填写无违章班组活动记录 | 危险点分析、制定三措流程 |  | 监护人审核操作票 | 工具、仪表台帐（配管-15） |  |  |  | 电力线路防护通知书（配管-26） |  | 发现问题及时整改 |  |  | 发现问题及时整改 | 制定措施
合 格
|  |  |  | 设备评级管理 |  |  |  |  | 预试完成情况报表 （预试工作全部完成后供电所定期报生技部《预试完成情况报表》） |  | 剩余电流动作保护器测试记录（配管-13） |  | 双（自备）电源协议书（配管-25） | 双（自备）电源协议书（配管-25） |  |  | 配电变压器卡片（配管-11） | 线路开关卡片（配管-12） | 高压配电线路条图（配管-17） | 高压配电线路条图汇总表（配管-16） | 充油设备密封点台帐 | 电容器台帐 | 高压计量台帐 | 电度表台帐 | 互感器台帐 | 设备缺陷管理流程 |  |  |  | 设备停电检修记录（配管-08） | 填写《设备巡视及缺陷消除记录（配管-06）》 记录所消耗的材料 | 填写《设备巡视及缺陷消除记录（配管-06）》 记录所消耗的材料 | 高压配电设备完好率汇总表（配管-19） |  |  |  | 事故、障碍、异常运行记录（配管-04） | 事故、障碍、异常运行记录（配管-04） | 故障处理恢复送电 | 定期召开缺陷分析会,制定切实可行的防范措施并予以执行 | [7 empty] | 所长按季度审核对帐 |  | 设备停电检修记录（配管-08） | 填写记录 （填写《春秋查实施情况记录》等相关记录） | 两票工作流程 |  |  | 两票工作流程 |  |  |  | 制定装表接电安全措施 |  | 提交竣工资料 |  |  |  | 总结 | [6 empty] | 供电可靠率统计表 |  | 数据采集分析上报 | 定期抄录填写《电压监测点抄表卡》 |  |  |  |  | 汇总成绩 |  | 月安全工作计划 | 工作日记（配管-01） | 安全活动记录（配管-02） |  | 合格 |  | 合格 |  | 专业组验收 |  | 设备巡视及缺陷消除记录（配管-06） |  | 总结归档 | 工作票类型选择 |  | 操作用具检查合格 | 安监人员定期检查，记录签字 | 不合格 | 台帐注销 |  | 用户签收 | 用户拒签 | 年终总结上报 |  |  | 年终总结上报 | 具体实施
[90 empty] | 没有问题 | 存在问题
[13 empty] | 验收投运 | 验收投运 | 建立台帐 | [10 empty] | 配电线路每基杆塔 | 变台、变电亭、箱式配电站 | 线路始、末端杆塔、转角杆、分支杆 | 开关 | 事故、障碍、异常运行记录（配管-04） | 设备停电检修记录（配管-08） | 设备停电检修记录（配管-08） | 制定设备升级计划，分解到各所 |  |  |  | 工作日记（配管-01） | 工作日记（配管-01） | 工作日记（配管-01） | [8 empty] | 上报局相关部门备案 |  | 接地装置监测记录模式（配管-07） | 总结上报 （春秋查总结按要求时限上报） | 设备停电检修记录（配管-08） |  |  | 设备停电检修记录（配管-08） |  |  |  | 装表接电 |  | 客服会同相关部门验收送电 | 生技科技术档案 |  |  | 建立工程档案，归档 | [6 empty] | 供电可靠性分析记录 |  |  | 电压合格率月报表 |  |  |  |  | 总结归档 |  | 生产专责监督、检查实施并进行总结 |  | 工作日记（配管-01） |  | 两措总结 |  |  |  | 记录归档 | 下发整改计划 | 制定消缺计划 |  |  | 填写工作票 |  | 进入现场核对设备正确 | 加强日常领用检查管理 | 不合格 | 台帐注销 |  | 临时停电工作流程 | 用挂号信寄给用户，回单及通知书存档 | 交通违章肇事记录 |  |  | 火灾事故记录 | 总结上报
|  |  |  | 电力线路防护通知书（配管-26） | 配电变压器卡片（配管-11） | 线路开关卡片（配管-12） | 设备停电检修记录（配管-08） | 接地装置监测记录模式（配管-07） |  |  |  |  | 建立台帐 | 日常安全用电检查 | [11 empty] | 杆号牌 | 名称及编号标志牌警告牌 高低压相位牌 | 相位牌 | 名称及编号标志牌 | 填写紧急、重大缺陷报告并上传生产部 | 填写紧急、重大缺陷报告并上传生产部 |  | 列入局下年工程计划及大修更改计划 | [16 empty] | 配电变压器卡片（配管-11） | 生技、安监组织验收、验收合格 | 配电变压器卡片（配管-11） | 设备变更通知书（配管-24） |  | 配电变压器卡片（配管-11） | 设备变更通知书（配管-24） | [5 empty] | 接地装置监测记录模式（配管-07） | 配电变压器卡片（配管-11） | 线路开关卡片模式（配管-12） | [7 empty] | 对全年供电可靠性进行分析总结并制定下年提高供电可靠性工作计划 |  |  | 农网电压合格率月度报表 | [10 empty] | 各步实施按日记入工作日记（配管-01） |  |  |  |  | 落实整改内容并上报 | 计划检修流程 |  |  | 上传安监科审票 | 不合格 | 操作人监护人逐项唱票复诵操作检查 | 按期试验 | 不合格 | 台帐注销 |  | 根据通知书要求日期进行复检 | 报警立案 | 以上各步根据情况记入工作日记 |  |  | 以上各步根据情况记入工作日记
[15 empty] | 不合格 | [35 empty] | 不合格
[5 empty] | 交叉跨越及对地距离测量记录模式（配管-05） | [8 empty] | 填写检查记录 | 下发整改通知 | [14 empty] | 定期召开缺陷分析会，制定切实可行的防范措施并予以执行 | [19 empty] | 线路开关卡片（配管-12） | 限期整改，直至合格 | [10 empty] | 配电设备产权、维护范围协议书模式（配管-23） | 设备变更通知书（配管-24） | 双（自备）电源协议书（配管-25） | [10 empty] | 对全年电压和无功进行分析总结并制定全局下年提高电压质量工作计划 | [14 empty] | 各步实施按日记入工作日记（配管-01） |  | 组织百安查评、填写百安查评表 |  |  | 签发工作票 |  | 重复检查设备状态正常 | 电力安全工器具检查试验记录（配管-14） |  |  |  | 以上各步根据情况记入工作日记
[14 empty] | 资料归档 | 整改验收 | [14 empty] | 工作日记（配管-01） |  | 标准化作业指导书、卡 | [17 empty] | 剩余电流动作保护器测试记录（配管-13） | [11 empty] | 剩余电流动作保护器测试记录（配管-13） | 高压配电线路条图（配管-17） | 高压配电线路条图汇总表（配管-16） | [27 empty] | 总结归档 |  |  | 办理工作申请 |  | 操作结束，向当值调度汇报 | 以上各步根据情况记入工作日记
[13 empty] | 以上各步根据情况记入工作日记 | [48 empty] | 交叉跨越及对地距离测量记录模式（配管-05） | 图纸等 | [31 empty] | 进入工作现场前办理工作许可 |  | 保管评价操作票
宣读工作票（召开班前会）
宣读现场安全措施（安全交底）
下达开工命令
布置工作现场
[95 empty] | 实施工作任务 | 办理延期手续
运检交验收
办理工作票终结
召开班后会
工作票统计与评价